## PONUDBA
| GIMNAZIJA CELJE - CENTER |  |  | Email | gregor.deleja@gcc.s
| Kosovelova ulica 1 |  |  | GSM | 041 708 945
3000 CELJE
| Ponudba št.: 430-3/2021 |  |  |  |  | Datum: | 2021-05-19
Objekt: Gimnazija Celje - Center
Predvidena izvedba: julij, avgust 2021
Poz | Opis izdelka | Naroč. št. |  | EM | Količina | Cena €/kos | Skupaj €
1 | Thermo Condens tip WTC-GB 300-A, izvedba H, 57,7 - 290,0 kW, talni plinski kondezacijski kotel | 482 501 01 | 48250101 | kos | 1 |  | 0
Weishaupt Thermo Condens
tip WTC-GB 300-A
ID-št. izdelka: CE 0063 BS 3948
Talni plinski kondenzacijski kotel
Za zaprte ogrevalne naprave
po EN 12828.
Dovoljeno za vrste plina E in LL.
Za delovanje odvisno od zraka v prostoru
in delov. neodvisno od zraka v prostoru.
Podporna konzola za dimovod se nahaja
na hrbtni strani kotla.
Telo kotla iz visokokakovostne
aluminij/silicij zlitine s toplotno
izolacijo iz mineralnih vlaken. Veliko
dimenzionirana površina toplotnega
izmenjevalca zagotavlja nizke temper.
dimnih plinov in visoko učinkovitost.
Tihi Premix gorilnik (moduliranje moči)
je že vgrajen na generatorju toplote.
Površina gorilnika iz jeklene mreže
za izgorevanje z nizkimi emisijami.
Z vgrajenim dušilcem sesalnega hrupa
za tiho delovanje.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje grelnih površin.
Zbiralnik predtoka/povratka ter posoda
za kondenzat izdelani iz alum. litine
s priklopi po Tichelmann-u za enakomerni
pretok vseh kotlovskih členov.
Ulita posodica za zbiranje zraka s
priključki za varnostni set.
Integriran sifon z ločenim dovodom
kondenzata iz generatorja toplote
in dimovoda. Nastavljivo podnožje
za izravnavanje pri neravninah.
Prisoten presostat plina, ki skrbi za
ponovni začetek obratovanja po
prekinitvi dovajanja plina.
Modularni regulacijski sistem WCM za
regulacijo internih kotlovskih procesov
in komponent ter enega hranilnika
sanitarne vode in enega ogrevaln. kroga
črpalke v povezavi s posluževalno
postajo WCM-FS.
Serijska oprema:
- 3 multifunkcijski izhodi za poljubno
krmiljenje zun. črpalk (za ogrevanje,
polnjenje zalogovnika, cirkulacijo),
ene motorične lopute dimovoda ali kot
izhod za javljanje napak
- 2 vhodna kontakta za opcijsko
koriščenje kot blokada generat. toplote,
blokada tople vode ali zahteva za
posebni temperaturni nivo
- regulacija temperature in volumskega
pretoka pri hidravlični kretnici za
preprečevanje dviga povratka v povezavi
z enim temp. tipalom za kretnico
- krmiljenje zunanje visoko učinkovite
črpalke kotlovskega kroga prek PWM
signala, poljubno po različnih
strategijah št. vrtljajev
- analogni vmesnik 4 - 20 mA ali
2 - 10 V za temperaturno vodenje
generatorja toplote prek
nadrejene regulacije
- eBUS vmesnik za komunikacijo z
nadaljnjimi WCM regulac. komponentam
kot npr. posluževalna postaja WCM-FS,
modul ogrev. kroga WCM-EM, regulator
solarja WCM-Sol, komunikac. modul
WCM-COM home in kaskadni upravljalnik
WCM-KA. V eni kaskadi se lahko
regulira maks. 7 mešalnih ogrev. krogov
in 5 kotlov.
Potrebno je izpolnjevati zahteve
za kakovost ogrevalne vode
VDI 2035 ali primerljive nacionalne
in/ali regionalne smernice ali predpise.
Tehnični podatki:
Toplotna moč: 53,0 - 276,0 kW
Obseg modulacije (TV/TR 50/30 C):
57,7 - 290,0 kW
Obseg modulacije (TV/TR 80/60 C):
51,6 - 271,6 kW
Učinkovitost kotla pri 100 %: 98,4 %
Učinkovitost kotla pri 30 %: 108,8 %
Dovoljen delovni tlak v bar: 6
Teža: 242 kg
Mere naprave širina/višina/globina v mm:
680 / 1320 - 1335 / 953
Priključki dovoda/dimovoda: DN 110/DN160
Kotel WTC-GB mora biti vgrajen
s priključnim kolenom DN 160,
nar. štev.: 480 000 11 782 ali pa
ravnim priključkom DN 160,
nar. štev.: 480 000 11 792.
Ti priključki imajo posebej za ta
kotel prilagojeno dušilno prirobo
za varno delovanje.
3 | mali razdelilni set WHK 5.0 z varnostnim ventilom, manometrom, odzračevalnim ventilom | 409 000 06 832 | 40900006832 | kpl | 1 |  | 0
Set za mali razdelilnik
tip WHK 5.0
za WTC-GB 210-300-A
z manometrom in avtomatskim hitrim
odzračevalnikom. Z varnostnim ventilom
3 bar, DN 32.
4 | Regul.tlaka-set WTC-GB 250-300-A | 48000007562 | 48000007562 | kos | 1 |  | 0
Regul. tlaka -set
za WTC-GB 250-300-A
Sestavljen iz:
plinska pipa, prehodni kosi, regulat.
tlaka FRS, kontrolni priključek.
Cevni priključek: 1 1/4 cole s TAE
min. tlak plina WTC-GB 250-A
zemeljski plin E: 25 mbar
zemeljski plin L: 32 mbar
zemeljski plin LL: 35 mbar
maks. tlak plina WTC-GB 250-A
zemeljski plin E, L, LL: 100 mbar
min. tlak plina WTC-GB 300-A
zemeljski plin E: 27 mbar
zemeljski plin L: 34 mbar
zemeljski plin LL: 38 mbar
maks. tlak plina WTC-GB 300-A
zemeljski plin E, L, LL: 100 mbar
5 | Komunikacijski modul WCM-COM 1.0 home | 48100000992 | 48100000992 | kos | 1 |  | 0
Komunikacijski modul Set
Za komunikacijo ogrevalne naprave
prek PC/pametnega telefona
Tip WCM-COM 1.0 home
Za krmiljenje ogrevanja prek aplikacije
(IOS ali Android)
- prikazovanje zunanje, vodne,
sobne in kolektorske temperature
(prikaz temp. kolektorja samo v
povezavi z WCM-Sol)
- prikazovanje moči, izkupička
in statistike solarja (samo v
povezavi z WCM-Sol)
- prikaz porabe olja (WTC-OB)
- sprememba načina delovanja in
želene temperature prostora
- sprememba želene temp. sanit. vode
- sprememba časovnih programov za
ogrevanje in sanitarno vodo
Za upravljanje prek pametnega
telefona/tablice je potrebno prenesti
brezplačno aplikacijo
Weishaupt krmiljenje ogrevanja.
Za krmiljenje ogrevanja prek PC
računalnika znotraj mreže zgradbe
(dodatno k zgoraj navedenim funkcijam)
- prikaz in sprememba množičnih
parametrov kondenzacijskega kotla,
ogrevalnih krogov, priprave sanit. vode
in po potrebi
solarne naprave.
- zapisovalnik podatkov: vzporedno
zapisovanje do 8 vrednosti, grafični
prikaz in izvoz kot csv-datoteka
- javljanje motenj prek elektronskega
sporočila na poljubni naslov
Z integriranim spletnim strežnikom.
Komunikacija z ogrevalnimi sistemi
prek eBUS.
Predpogoji:
- kondenzac. kotel z regulac. sist. WCM
(pri naknadni vgradnji je potrebno
preveriti kompatibilnost vašega kotla)
- LAN mreža z usmerjeval. (pri aplik.)
- za prikaz integriranih spletnih strani
je potreben spletni brskalnik (npr.
Internet Explorer, Mozilla Firefox)
- za koriščenje funkcij elektronskega
sporočila z enim SMTP strežnikom,
so pripravljeni običajni certifikati
v programski opremi WCM-COM.
Če je za vaš izbran SMTP strežnik
na voljo certifikat lahko preverite
pri podjetju Weishaupt.
V izogib dodatnih stroškov
se priporoča sklenitev
pogodbe za internetni dostop.
Obseg dobave:
- komunikac. modul za stensko montažo
- omrežni kabel 2 m
KASKADNI DIMOVOD Z SKUPNIM ODVODOM V VERTIKALO
17 | osnovni priključni set - koleno 87° DN 160 | 480 000 11 782 | 48000011782 | kos | 1 |  | 0
Priključni set kotla DN 160
WTC-GB 210-300-A
Koleno PP 87 stopinj
Vsebuje:
1 Koleno PP 87 stopinj DN 160 s prirobo
1 cev PP 500 mm DN 160
z merilno odprtino
1 cevna objemka DN 160 za pritrditev
na WTC-GB
18 | motorno vodene dimne lopute DN 160 | 480 000 13 562 | 48000013562 | kos | 1 |  | 0
19 | podaljšek - cevi PP, DN 160, dolžina 2 m | 480 000 08 537 | 48000008537 | kos | 1 |  | 0
20 | revizijsko koleno 87° DN 160 | 480 000 12 902 | 48000012902 | kos | 1 |  | 0
21 | zbiralnik z odvodom - kratek DN 200/160 | 480 000 12 067 | 48000012067 | kos | 1 |  | 0
22 | Avtomatska postaja za vzdrževanje tlaka PCK-S
500-4.0 z uporabni delovni tlak 1.0 - 4.0 bar z
modulom za dopolnjevanje sistema PCF-1
| količinsko nadzorovano polnjenje sistema. |  |  | kpl | 1 |  | 0
23 | Montaža ogrevalnega kotla WTC-GB 300 in ostale
opreme, ki obsega:
Vnos novih in iznos starih posameznih delov naprave
v kotlovnico
Postavitev in sestava naprave
Montaža naprave in pripadajočega dimovodnega
sistema do dimnika
Priključitev oziroma povezava novega sistema na
obstoječi sistem cevnega razvoda v kotlovnici
Predelava plinske inštalacije v kotlovnici
Izdelava montažnega protokola
Elektroinštalacijska dela in izvedba elektro
priklopov porabnikov
| Šolanje upravitelja in informacija o nadaljnih korakih |  |  | kpl | 1 |  | 0
24 | Zagon og. sistema Weishaupt WTC GB 300-A
ki obsega:
Kontrola električnih povezav
Kontrola električnih priključkov
Funkcijska kontrola črpalk in porabnikov
Preizkus relejev in funkcijska kontrola vseh agregatov
in pogonov naprave
Kontrola tlaka in nastavitve
Parametriranje po zahtevah uporabnika
Zagon naprave
Šolanje uporabnika
| Izdelava zapisnika zagona |  |  | kpl | 1 |  | 0
| CENA KOMPLETA BREZ DDV | skupaj €